3.12. sz. táblázat	
	A névleges átmérő és a névleges üzemi nyomás szorzata [m· kPa]	Védelem	Védőtávolságok [m]	
			tömegeket befogadó épülettől	egyéb épülettől	üreges, túlnyomás nélküli közműtől vagy műtárgytól	egyéb közműtől	erősáramú kábeltől	vasúti vágánytól vagy más célú villamos vágánytól	ipari nem villamos vágánytól	fák törzsétől	
	2-ig	nincs	3	2	1,5	1	1	3	2	2	
		egyszerű	2	1	1	0,5					
	2 felett 50-ig	nincs	5	3	2	1	1	4	2	2	
		egyszerű	3	2	1	0,5					
	50 felett 100-ig	nincs	9	5	2	1	1	5	2	2	
		egyszerű	5	3	1	0,5					
	100 felett	nincs	12	9	3	2	2	7	2	2	
		egyszerű	6	5	1,5	1