3.3. b) sz. táblázat	
Anyagminőség	Középnyomás (0,1 < MOP £ 4 bar)	
	Föld alatt	Szabadon szerelve	Falhoronyban	
		Épületen kívül	Épületen belül	Épületen kívül	Épületen belül	
Acélcső szigetelve [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255]	Igen	*	*	Igen	Igen	
Acélcső szigetelés nélkül [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255], korrózióvédelemmel	Nem	Igen	Igen	Nem	Nem	
Rozsdamentes acélcső présidomos kötéssel [DVGW TS 233]		Igen	Igen	Igen	Igen	
Rozsdamentes acélcső hegesztett kötéssel						
Rézcső keményforrasztott kötéssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]		Igen	Nem	Nem	Nem	
Rézcső présidomos kötéssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]						
PE 80 SDR 17,6 cső [MSZ EN 1555]	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem	
PE 80 SDR 11 cső [MSZ EN 1555]						
PE 100 SDR 17,6 cső [MSZ EN 1555]						
PE 100 SDR 11 cső [MSZ EN 1555]