3.5. sz. táblázat	
Lefúvató vezeték körüli robbanásveszélyes zóna méretei	
Biztonsági lefúvató max. gázkibocsátása [kg/s]	Lefúvató cső átmérője a kilépési helynél	Henger alakú zónarész magassága: 
H [m]	
	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50		
	Henger alakú zónarész sugara: R [m]		
0,005	1,8	2,2	2,5	3	7,2	
0,01	1,8	2,2	2,5	3	9,1	
0,02	1,8	2,1	2,5	3	11,4	
0,04	2,3	2,3	2,4	3	14,4	
0,08	2,8	2,8	2,8	2,9	18,1	
Kibocsátási pont alatti zónarész sugara: r1 [m]	1	1,2	1,4	1,6