3.8. sz. táblázat	
	Bemenő nyomás 0,75 bar	Bemenő nyomás 30 mbar	
Névleges
átmérő
DN	10	15	20	25	32	15	20	25	32	40	50	
Csőhossz [m]	Tervezett tömegáram [kg/h]	
10	12	33	68	120	222	4	8	14	30	44	85	
20	8	23	49	85	158	2	5	9	19	28	54	
30	7	19	40	69	129	2	4	8	15	23	44	
40	6	16	34	59	112	2	4	7	14	20	39	
50	5	14	31	53	100	1	3	6	11	17	33	
75	5	12	25	44	81	1	2	5	9	14	27	
100	4	11	22	38	70	1	2	4	8	12	23	
125	4	9	19	34	63	1	2	4	7	11	21	
150	3	9	18	31	58	1	1	3	6	9	16