A végsőenergia-megtakarítás (DEkorai/év) az új és a régi HMV hőtermelő berendezés hatásfokának	
különbségéből számítható.	[GJ / év]	
QHMV/év = HMV hőigény [kWh/év]	
QHMV/év = (Zfő/év  · QHMV,zuhany + Kadag/év  · QHMV,konyha + Aép · QHMV,ép )	[kWh/év]	(2.7.8.1.1.)	
DEkorai/év = QHMV/év  · (ηHMV,új - hHMV,lecs. ) · 3,6 /1000   [GJ/év]	(2.7.8.1.2.)	
ahol:	
Zfő/év= Zuhanyzó személyek éves száma	[fő/év]	
QHMV,zuhany= Ipari zuhanyzók éves HMV hőigénye	[kWh/év]	
Kadag/év= Ipari konyha éves adagszáma	[adag/év]	
QHMV,konyha= Ipari konyha éves HMV hőigénye	[kWh/év]	
Aép= HMV hasznosító épület fűtött alapterülete [m2]	
QHMV,ép= Épületek éves HMV hőigénye a HMV hasznosító épület	
7/2006. (V. 24.) TNMrendelet szerinti besorolási típusa alapján [kWh/év]	
hHMV,új. = Új HMV termelő berendezés hatásfoka	
hHMV,lecs. = Lecserélt HMV termelő berendezés hatásfoka